## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
Гагарина 2 |  | 80 | 0.025504 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.7003 | 80 | 65 | 20 | 7.118 | 1 | 11.262 | 1.7003 | 0.5 | 1.7 | 0.0255 | 11.76 | 30.38 | 18.616 | 30.38 | 18.62 | 0.002 | 0.00011 | 12.98 | 173.6 | -5.16 | 5
Школьная 1 |  | 80 | 0.0367 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 2.4467 | 80 | 65 | 20 | 8.458 | 1 | 11.695 | 2.4467 | 0.5 | 2.447 | 0.0367 | 12.19 | 30.6 | 18.4 | 30.6 | 18.4 | 0.003 | 0.00017 | 4.41 | 94.6 | -5.16 | 5
Школьная 1 |  | 80 | 0.08096 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 5.3973 | 80 | 65 | 20 | 12.8 | 1 | 10.851 | 5.3973 | 0.5 | 5.397 | 0.081 | 11.35 | 30.17 | 18.822 | 30.17 | 18.82 | 0.006 | 0.00036 | 2.92 | 86.9 | -5.16 | 5
Школьная 1 |  | 80 | 0.08096 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 5.3973 | 80 | 65 | 20 | 12.51 | 1 | 11.892 | 5.3973 | 0.5 | 5.397 | 0.081 | 12.39 | 30.69 | 18.302 | 30.69 | 18.3 | 0.006 | 0.00036 | 0.92 | 31.8 | -5.16 | 5
Школьная 1 | начальная школа | 80 | 0.025698 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.7132 | 80 | 65 | 20 | 6.777 | 1 | 13.916 | 1.7132 | 0.5 | 1.713 | 0.0257 | 14.42 | 31.71 | 17.292 | 31.71 | 17.29 | 0.002 | 0.00012 | 3.82 | 63.8 | -5.16 | 5
Школьная 1 |  | 80 | 0.08096 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 5.3973 | 80 | 65 | 20 | 12.439 | 1 | 12.168 | 5.3973 | 0.5 | 5.397 | 0.081 | 12.67 | 30.83 | 18.164 | 30.83 | 18.16 | 0.006 | 0.00036 | 4.36 | 100.9 | -5.16 | 5
Школьная 1 |  | 80 | 0.0056 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.3733 | 80 | 65 | 20 | 3.18 | 1 | 13.634 | 0.3733 | 0.5 | 0.373 | 0.0056 | 14.13 | 31.57 | 17.432 | 31.57 | 17.43 | 0 | 3e-05 | 5.29 | 98.6 | -5.16 | 5
Строительная 26А |  | 80 | 0.033232 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 2.2155 | 80 | 65 | 20 | 7.761 | 1 | 13.528 | 2.2155 | 0.5 | 2.215 | 0.0332 | 14.03 | 31.51 | 17.485 | 31.51 | 17.48 | 0.002 | 0.00015 | 3.78 | 99.6 | -5.16 | 5
Строительная 26А |  | 80 | 0.007608 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.5072 | 80 | 65 | 20 | 3.716 | 1 | 13.486 | 0.5072 | 0.5 | 0.507 | 0.0076 | 13.99 | 31.49 | 17.506 | 31.49 | 17.51 | 0.001 | 3e-05 | 5.88 | 113.9 | -5.16 | 5
Октябрьская 16 |  | 80 | 0.013373 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.8915 | 80 | 65 | 20 | 5.232 | 1 | 10.611 | 0.8915 | 0.5 | 0.892 | 0.0134 | 11.11 | 30.05 | 18.941 | 30.05 | 18.94 | 0.001 | 6e-05 | 17.92 | 311.5 | -5.16 | 5
Октябрьская 16 |  | 80 | 0.020298 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.3532 | 80 | 65 | 20 | 6.569 | 1 | 9.834 | 1.3532 | 0.5 | 1.353 | 0.0203 | 10.33 | 29.66 | 19.329 | 29.66 | 19.33 | 0.002 | 9e-05 | 16.72 | 318.5 | -5.16 | 5
Октябрьская 11 |  | 80 | 0.006188 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.4125 | 80 | 65 | 20 | 3.454 | 1 | 11.96 | 0.4125 | 0.5 | 0.413 | 0.0062 | 12.46 | 30.73 | 18.268 | 30.73 | 18.27 | 0 | 3e-05 | 12.92 | 240.7 | -5.16 | 5
Октябрьская 11 |  | 80 | 0.004004 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.2669 | 80 | 65 | 20 | 3.612 | 2 | 12.984 | 0.2669 | 0.5 | 0.267 | 0.004 | 13.48 | 31.24 | 17.756 | 31.24 | 17.76 | 0 | 2e-05 | 14.8 | 221.5 | -5.16 | 5
Октябрьская 11 |  | 80 | 0.045094 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 3.0063 | 80 | 65 | 20 | 9.529 | 1 | 10.96 | 3.0063 | 0.5 | 3.006 | 0.0451 | 11.46 | 30.23 | 18.767 | 30.23 | 18.77 | 0.003 | 0.0002 | 12.75 | 249.9 | -5.16 | 5
Октябрьская 11 |  | 80 | 0.006435 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.429 | 80 | 65 | 20 | 3.462 | 1 | 12.819 | 0.429 | 0.5 | 0.429 | 0.0064 | 13.32 | 31.16 | 17.839 | 31.16 | 17.84 | 0 | 3e-05 | 13.18 | 221.6 | -5.16 | 5
Октябрьская 11 |  | 80 | 0.005005 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.3337 | 80 | 65 | 20 | 3.107 | 1 | 11.954 | 0.3337 | 0.5 | 0.334 | 0.005 | 12.45 | 30.72 | 18.271 | 30.72 | 18.27 | 0 | 2e-05 | 13.9 | 236.1 | -5.16 | 5
Строительная 26 |  | 80 | 0.0859 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 5.7267 | 80 | 65 | 20 | 14.629 | 1 | 7.16 | 5.7267 | 0.5 | 5.727 | 0.0859 | 7.66 | 28.32 | 20.665 | 28.32 | 20.66 | 0.006 | 0.00039 | 4.43 | 142.2 | -5.16 | 5
Строительная 28 |  | 80 | 0.007235 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.4823 | 80 | 65 | 20 | 3.776 | 1 | 11.438 | 0.4823 | 0.5 | 0.482 | 0.0072 | 11.94 | 30.47 | 18.528 | 30.47 | 18.53 | 0.001 | 3e-05 | 9.51 | 172.7 | -5.16 | 5
Центральная 11 |  | 80 | 0.023771 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 1.5847 | 80 | 65 | 20 | 7.025 | 1 | 10.312 | 1.5847 | 0.5 | 1.585 | 0.0238 | 10.81 | 29.9 | 19.09 | 29.9 | 19.09 | 0.002 | 0.00011 | 6.9 | 202.3 | -5.16 | 5
Центральная 8А |  | 80 | 0.0089 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.5933 | 80 | 65 | 20 | 4.402 | 1 | 9.376 | 0.5933 | 0.5 | 0.593 | 0.0089 | 9.88 | 29.43 | 19.557 | 29.43 | 19.56 | 0.001 | 4e-05 | 14.9 | 316.8 | -5.16 | 5
Центральная 8 |  | 80 | 0.001343 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.0895 | 80 | 65 | 20 | 3.662 | 10 | 9.353 | 0.0895 | 0.5 | 0.09 | 0.0013 | 9.85 | 29.42 | 19.568 | 29.42 | 19.57 | 0 | 1e-05 | 18.2 | 306.7 | -5.16 | 5
Набережная 6 |  | 80 | 0.006268 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.4179 | 80 | 65 | 20 | 3.868 | 1 | 7.802 | 0.4179 | 0.5 | 0.418 | 0.0063 | 8.3 | 28.64 | 20.342 | 28.64 | 20.34 | 0 | 3e-05 | 33.83 | 551.3 | -5.16 | 5
Набережная 7 |  | 80 | 0.052725 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 3.515 | 80 | 65 | 20 | 14.503 | 1 | 2.793 | 3.515 | 0.5 | 3.515 | 0.0527 | 3.29 | 26.14 | 22.844 | 26.14 | 22.84 | 0.004 | 0.00024 | 28.87 | 535.3 | -5.16 | 5
Набережная 6 |  | 80 | 0.0047 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.3133 | 80 | 65 | 20 | 3.329 | 1 | 7.997 | 0.3133 | 0.5 | 0.313 | 0.0047 | 8.5 | 28.74 | 20.245 | 28.74 | 20.24 | 0 | 2e-05 | 32.38 | 535.6 | -5.16 | 5
Центральная 4 |  | 80 | 0.010671 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 0.7114 | 80 | 65 | 20 | 4.919 | 1 | 8.644 | 0.7114 | 0.5 | 0.711 | 0.0107 | 9.14 | 29.07 | 19.922 | 29.07 | 19.92 | 0.001 | 5e-05 | 13.86 | 357.5 | -5.16 | 5
Центральная 2А |  | 80 | 0.081334 | 65 | 80 | 20 | 0.5 | 80 | 65 | 5.4223 | 80 | 65 | 20 | 17.271 | 1 | 3.304 | 5.4223 | 0.5 | 5.422 | 0.0813 | 3.8 | 26.39 | 22.588 | 26.39 | 22.59 | 0.006 | 0.00037 | 14.88 | 393.9 | -5.16 | 5

## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
| 14.92 | 31.96 | 17.04 | 80 | 65 | 31.96 | 17.04 | 0.54 | 14 | -5.16 | 5 | 5
| 12.053 | 30.524 | 18.471 | 80 | 65 | 30.524 | 18.471 | 11.6 | 153 | -5.16 | 5 | 5
| 12.303 | 30.649 | 18.346 | 80 | 65 | 30.649 | 18.346 | 3.18 | 79.2 | -5.16 | 5 | 5
| 13.3 | 31.149 | 17.849 | 80 | 65 | 31.149 | 17.849 | 0.85 | 29.3 | -5.16 | 5 | 5
| 14.781 | 31.89 | 17.109 | 80 | 65 | 31.89 | 17.109 | 2.12 | 38.4 | -5.16 | 5 | 5
| 14.159 | 31.578 | 17.42 | 80 | 65 | 31.578 | 17.42 | 3.21 | 88 | -5.16 | 5 | 5
| 14.054 | 31.526 | 17.472 | 80 | 65 | 31.526 | 17.472 | 3.72 | 98.5 | -5.16 | 5 | 5
| 14.049 | 31.524 | 17.474 | 80 | 65 | 31.524 | 17.474 | 3.77 | 99.3 | -5.16 | 5 | 5
| 13.5 | 31.248 | 17.749 | 80 | 65 | 31.248 | 17.749 | 11.26 | 208.6 | -5.16 | 5 | 5
| 11.194 | 30.094 | 18.899 | 80 | 65 | 30.094 | 18.899 | 15.19 | 290.3 | -5.16 | 5 | 5
| 12.466 | 30.73 | 18.265 | 80 | 65 | 30.73 | 18.265 | 12.55 | 238.6 | -5.16 | 5 | 5
| 13.352 | 31.174 | 17.822 | 80 | 65 | 31.174 | 17.822 | 11.32 | 210.7 | -5.16 | 5 | 5
| 12.471 | 30.734 | 18.262 | 80 | 65 | 30.734 | 18.262 | 11.88 | 226.9 | -5.16 | 5 | 5
| 11.304 | 30.148 | 18.844 | 80 | 65 | 30.148 | 18.844 | 6.35 | 190.5 | -5.16 | 5 | 5
| 12.35 | 30.672 | 18.322 | 80 | 65 | 30.672 | 18.322 | 4.31 | 133.5 | -5.16 | 5 | 5
| 11.96 | 30.477 | 18.517 | 80 | 65 | 30.477 | 18.517 | 5.02 | 153.8 | -5.16 | 5 | 5
| 10.114 | 29.552 | 19.438 | 80 | 65 | 29.552 | 19.438 | 9.92 | 276.5 | -5.16 | 5 | 5
| 9.853 | 29.421 | 19.568 | 80 | 65 | 29.421 | 19.568 | 10.85 | 297.8 | -5.16 | 5 | 5
| 8.592 | 28.789 | 20.197 | 80 | 65 | 28.789 | 20.197 | 28.33 | 509.4 | -5.16 | 5 | 5
| 8.546 | 28.766 | 20.22 | 80 | 65 | 28.766 | 20.22 | 31.1 | 527.1 | -5.16 | 5 | 5
| 9.197 | 29.092 | 19.895 | 80 | 65 | 29.092 | 19.895 | 13.21 | 351.3 | -5.16 | 5 | 5
| 8.85 | 28.919 | 20.068 | 80 | 65 | 28.919 | 20.068 | 14.74 | 383.5 | -5.16 | 5 | 5

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
п. Новокаргино ул. Школьная 1Б |  | 13.4951 | 0.207 | 0.207 | 2.95 | 2.95 | 50.717 | -50.6214 | 0.04 | 0.04 | 1.907 | 1.9 | 0.429 | -0.429 | 0.001 | 0.001
|  | 3.6122 | 0.065 | 0.065 | 2.95 | 2.95 | 9.5461 | -9.5317 | 0.198 | 0.198 | 35.238 | 35.132 | 0.82 | -0.818 | 0 | 0
|  | 19.7658 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.7004 | -1.6983 | 0.145 | 0.145 | 4.722 | 4.711 | 0.247 | -0.246 | 0 | 0
|  | 71.155 | 0.065 | 0.065 | 2.95 | 2.95 | 1.701 | -1.6977 | 0.125 | 0.125 | 1.132 | 1.128 | 0.146 | -0.146 | 0.001 | 0.001
|  | 14.911 | 0.065 | 0.065 | 2.95 | 2.95 | 2.4468 | -2.4438 | 0.054 | 0.054 | 2.332 | 2.327 | 0.21 | -0.21 | 0 | 0
|  | 48.0082 | 0.065 | 0.065 | 2.95 | 2.95 | 4.1482 | -4.141 | 0.499 | 0.497 | 6.676 | 6.654 | 0.356 | -0.356 | 0 | 0
|  | 2.0132 | 0.065 | 0.065 | 2.95 | 2.95 | 5.3978 | -5.3908 | 0.035 | 0.035 | 11.289 | 11.26 | 0.463 | -0.463 | 0 | 0
|  | 53.4505 | 0.065 | 0.065 | 2.95 | 2.95 | 5.3978 | -5.3908 | 0.94 | 0.937 | 11.289 | 11.26 | 0.463 | -0.463 | 0 | 0
|  | 3.4966 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 5.3974 | -5.3912 | 0.258 | 0.257 | 47.304 | 47.194 | 0.783 | -0.782 | 0 | 0
|  | 2.6586 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 7.1116 | -7.1014 | 0.008 | 0.008 | 1.893 | 1.888 | 0.258 | -0.258 | 0 | 0
|  | 24.4857 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 1.7133 | -1.7112 | 0.183 | 0.182 | 4.794 | 4.782 | 0.249 | -0.248 | 0 | 0
|  | 60.174 | 0.065 | 0.065 | 2.95 | 2.95 | 5.3978 | -5.3908 | 1.058 | 1.055 | 11.289 | 11.26 | 0.463 | -0.463 | 0.001 | 0.001
|  | 2.7549 | 0.15 | 0.15 | 2.95 | 2.95 | 28.6607 | -28.5983 | 0.015 | 0.015 | 3.434 | 3.419 | 0.462 | -0.461 | 0 | 0
|  | 11.1448 | 0.065 | 0.065 | 2.95 | 2.95 | 9.5461 | -9.5317 | 0.612 | 0.61 | 35.238 | 35.133 | 0.82 | -0.818 | 0 | 0
|  | 13.6588 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 5.3974 | -5.3912 | 1.006 | 1.004 | 47.303 | 47.195 | 0.783 | -0.782 | 0 | 0
|  | 20.835 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 7.1116 | -7.1015 | 0.061 | 0.061 | 1.893 | 1.888 | 0.258 | -0.258 | 0 | 0
|  | 68.4868 | 0.15 | 0.15 | 2.95 | 2.95 | 28.6606 | -28.5984 | 0.366 | 0.365 | 3.434 | 3.419 | 0.462 | -0.461 | 0.003 | 0.003
|  | 1.9265 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.3734 | -0.3729 | 0.002 | 0.002 | 0.789 | 0.787 | 0.085 | -0.085 | 0 | 0
|  | 8.2935 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.3734 | -0.3729 | 0.01 | 0.01 | 0.789 | 0.787 | 0.085 | -0.085 | 0 | 0
|  | 10.1815 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 9.419 | -9.402 | 0.053 | 0.052 | 3.314 | 3.302 | 0.342 | -0.341 | 0 | 0
|  | 0.75133 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 7.2034 | -7.1892 | 0.002 | 0.002 | 1.942 | 1.935 | 0.261 | -0.261 | 0 | 0
|  | 105.2828 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 6.6961 | -6.6826 | 0.275 | 0.274 | 1.679 | 1.673 | 0.243 | -0.242 | 0.002 | 0.002
|  | 1.0307 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 2.2155 | -2.213 | 0.013 | 0.013 | 8.001 | 7.983 | 0.321 | -0.321 | 0 | 0
|  | 14.0345 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.5072 | -0.5066 | 0.032 | 0.032 | 1.447 | 1.443 | 0.115 | -0.115 | 0 | 0
|  | 2.1769 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 2.6579 | -2.6537 | 0.039 | 0.039 | 11.503 | 11.467 | 0.386 | -0.385 | 0 | 0
|  | 20.469 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.8916 | -0.8904 | 0.042 | 0.042 | 1.308 | 1.305 | 0.129 | -0.129 | 0 | 0
|  | 27.1539 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 1.3533 | -1.3516 | 0.431 | 0.429 | 10.182 | 10.156 | 0.307 | -0.306 | 0 | 0
|  | 49.7517 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 2.2452 | -2.2418 | 0.637 | 0.635 | 8.216 | 8.191 | 0.326 | -0.325 | 0 | 0
|  | 2.0132 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.4125 | -0.4121 | 0.003 | 0.003 | 0.961 | 0.959 | 0.094 | -0.093 | 0 | 0
|  | 2.437 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.267 | -0.2666 | 0.002 | 0.002 | 0.407 | 0.406 | 0.061 | -0.06 | 0 | 0
|  | 1.0788 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 3.7692 | -3.7644 | 0.039 | 0.039 | 23.096 | 23.037 | 0.547 | -0.546 | 0 | 0
|  | 15.6046 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 3.3401 | -3.336 | 0.441 | 0.44 | 18.146 | 18.101 | 0.485 | -0.484 | 0 | 0
|  | 10.432 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.429 | -0.4285 | 0.017 | 0.017 | 1.038 | 1.036 | 0.097 | -0.097 | 0 | 0
|  | 22.1065 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 3.0064 | -3.0028 | 0.506 | 0.505 | 14.708 | 14.673 | 0.436 | -0.436 | 0 | 0
|  | 8.8426 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.3337 | -0.3333 | 0.009 | 0.009 | 0.632 | 0.63 | 0.076 | -0.076 | 0 | 0
|  | 0.95361 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 3.7692 | -3.7644 | 0.034 | 0.034 | 23.095 | 23.037 | 0.547 | -0.546 | 0 | 0
|  | 26.7108 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 2.6578 | -2.6537 | 0.478 | 0.477 | 11.503 | 11.467 | 0.386 | -0.385 | 0 | 0
|  | 9.9792 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.267 | -0.2666 | 0.006 | 0.006 | 0.407 | 0.406 | 0.061 | -0.06 | 0 | 0
|  | 43.8951 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 18.8651 | -18.8266 | 0.906 | 0.902 | 13.254 | 13.2 | 0.684 | -0.683 | 0.001 | 0.001
|  | 19.5154 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 13.1376 | -13.1073 | 0.196 | 0.195 | 6.437 | 6.407 | 0.477 | -0.475 | 0 | 0
|  | 8.3128 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 5.7267 | -5.7202 | 2.348 | 2.342 | 181.365 | 180.954 | 1.298 | -1.297 | 0 | 0
|  | 35.3608 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 12.6547 | -12.626 | 0.329 | 0.327 | 5.973 | 5.946 | 0.459 | -0.458 | 0.001 | 0.001
|  | 18.1668 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.4824 | -0.4817 | 0.011 | 0.011 | 0.388 | 0.387 | 0.07 | -0.07 | 0 | 0
|  | 2.148 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 1.5848 | -1.5829 | 0.047 | 0.047 | 13.949 | 13.916 | 0.359 | -0.359 | 0 | 0
|  | 2.0132 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 11.0693 | -11.0438 | 0.014 | 0.014 | 4.573 | 4.552 | 0.402 | -0.401 | 0 | 0
|  | 9.1701 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 1.5848 | -1.5829 | 0.199 | 0.199 | 13.949 | 13.916 | 0.359 | -0.359 | 0 | 0
|  | 80.8067 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 11.0692 | -11.0438 | 0.575 | 0.573 | 4.573 | 4.552 | 0.402 | -0.401 | 0.002 | 0.002
|  | 38.8477 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.5935 | -0.5925 | 0.119 | 0.119 | 1.975 | 1.969 | 0.135 | -0.134 | 0 | 0
|  | 20.5075 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 10.4742 | -10.4529 | 0.131 | 0.13 | 4.096 | 4.079 | 0.38 | -0.379 | 0 | 0
|  | 2.1191 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.0896 | -0.0894 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | -0.02 | 0 | 0
|  | 2.5911 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 10.3842 | -10.3639 | 0.016 | 0.016 | 4.026 | 4.01 | 0.377 | -0.376 | 0 | 0
|  | 17.0013 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 2.95 | 0.7313 | -0.7302 | 0.023 | 0.023 | 0.883 | 0.881 | 0.106 | -0.106 | 0 | 0
|  | 2.0517 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 3.5151 | -3.511 | 0.219 | 0.218 | 68.401 | 68.242 | 0.797 | -0.796 | 0 | 0
|  | 22.8386 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 3.5151 | -3.511 | 2.433 | 2.427 | 68.401 | 68.242 | 0.797 | -0.796 | 0 | 0
|  | 21.49 | 0.032 | 0.032 | 2.95 | 2.95 | 0.4179 | -0.4174 | 0.112 | 0.112 | 3.357 | 3.348 | 0.148 | -0.148 | 0 | 0
|  | 1.8494 | 0.032 | 0.032 | 2.95 | 2.95 | 0.4179 | -0.4173 | 0.01 | 0.01 | 3.357 | 3.348 | 0.148 | -0.148 | 0 | 0
|  | 4.6814 | 0.032 | 0.032 | 2.95 | 2.95 | 0.3134 | -0.313 | 0.014 | 0.014 | 1.896 | 1.891 | 0.111 | -0.111 | 0 | 0
|  | 3.5447 | 0.032 | 0.032 | 2.95 | 2.95 | 0.3133 | -0.313 | 0.01 | 0.01 | 1.896 | 1.891 | 0.111 | -0.111 | 0 | 0
|  | 6.5212 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.0896 | -0.0894 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | -0.02 | 0 | 0
|  | 48.9618 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 10.3841 | -10.3639 | 0.307 | 0.306 | 4.026 | 4.01 | 0.377 | -0.376 | 0.001 | 0.001
|  | 1.7724 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 9.6718 | -9.6543 | 0.01 | 0.01 | 3.494 | 3.481 | 0.351 | -0.35 | 0 | 0
|  | 2.8994 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 4.2488 | -4.2388 | 0.003 | 0.003 | 0.679 | 0.676 | 0.154 | -0.154 | 0 | 0
|  | 29.2827 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 9.6717 | -9.6543 | 0.159 | 0.159 | 3.494 | 3.482 | 0.351 | -0.35 | 0.001 | 0.001
|  | 6.001 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 0.7114 | -0.7106 | 0.026 | 0.026 | 2.831 | 2.825 | 0.161 | -0.161 | 0 | 0
|  | 2.5237 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 5.4223 | -5.4161 | 0.639 | 0.638 | 162.612 | 162.243 | 1.229 | -1.228 | 0 | 0
|  | 118.3733 | 0.1 | 0.1 | 2.95 | 2.95 | 4.2488 | -4.2388 | 0.125 | 0.125 | 0.679 | 0.676 | 0.154 | -0.154 | 0.002 | 0.002
|  | 7.4363 | 0.04 | 0.04 | 2.95 | 2.95 | 5.4223 | -5.4161 | 1.883 | 1.879 | 162.611 | 162.243 | 1.229 | -1.228 | 0 | 0